## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
_____________________ |  |  |  | _____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
на Капитальный ремонт …..
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обосно-вание | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Вибрационный диагностический контроль перед ремонтом
Определение механического состояния гидроагрегата методами вибрационной диагностики.
1 | Проведение испытаний. Предварительная обработка результатов испытаний | 1 гидроагрегат | 1 | ПЭНР3-114-04
2 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме. Анализ полученных данных и составление отчетной документации | 1 гидроагрегат | 1 | ПЭНР3-114-05
Определение вибрационного состояния статора гидрогенератора.
3 | Измерение вибрации статора гидрогенератора. Первичная обработка данных. Составление предварительного заключения | 1 статор | 1 | ПЭНР3-115-04
4 | Обработка результатов испытаний в полном объеме. Анализ полученных данных. Сопоставление результатов с нормами. Составление отчетной документации | 1 статор | 1 | ПЭНР3-115-05
Определение вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора гидрогенератора.
5 | Ознакомление с эксплуатационной документацией на гидрогенератор. Обследование гидрогенератора. Составление эскизов приспособлений. Установка датчиков и сборка измерительной схемы, настройка аппаратуры | 1 статор | 0.5 | ПЭНР3-115-03
6 | Измерение вибрации статора гидрогенератора. Первичная обработка данных. Составление предварительного заключения | 1 статор | 1 | ПЭНР3-115-04
7 | Обработка результатов испытаний в полном объеме. Анализ полученных данных. Сопоставление результатов с нормами. Составление отчетной документации | 1 статор | 1 | ПЭНР3-115-05
Раздел 2. Подготовка к демонтажу
8 | Снятие и установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, снятие | люк | 1 | БЦ4-050101-0101
9 | Слив масла с рабочего колеса при установленном насосе на лопастях рабочего колеса, в промежуточный бак, с последующей откачкой в центральное маслохозяйство (ЦМХ), с заливкой в бак "грязного" масла, очистка масла от воды, механических примесей, подачей масла в "чистый" бак ЦМХ, подачей масла в промежуточный бак и заливкой масла в рабочее колесо через маслонапорную установку или маслоприемник гидроагрегата | 1 т масла | 8 | БЦ4-010405-0101
10 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса до 5 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030101-0101
11 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастной гидротурбины до ремонта или после ремонта: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-030205-0101
12 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастного гидрогенератора до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-030206-0201
Раздел 3. Подготовка к демонтажу. Проверка центровки.
13 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника до 1,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030103-0101
14 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030102-0201
15 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | проворот | 1 | БЦ4-030104-0201
16 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | проворот | 1 | БЦ4-030105-0201
17 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска до 1,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, подвесной тип генератора ПП | проворот | 1 | БЦ4-020411-0101
18 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м ВГП | проворот | 1 | БЦ4-020607-0201
19 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м НГП | проворот | 1 | БЦ4-020607-0201
20 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника до 1,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030103-0102
Раздел 4. Демонтаж узлов гидрогенератора.
21 | Снятие маслоприемника: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | маслоприемник | 1 | БЦ4-050601-0101
22 | Снятие опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-050602-0101
23 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | 1 т трубопровода | 1.2 | БЦ4-040402-0201
24 | Снятие лестниц, площадок, ограждений по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | т | 1.2 | БЦ4-040403-0201
25 | Снятие, ревизия, ремонт, восстановление контактов на системе термоконтроля в ванне генераторного подшипника до клемной коробки: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м (ВГП) | подшипник | 1 | БЦ4-060603-0201
26 | Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка трассы термоконтроля по ванне подшипника до клемной коробки: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м (НГП) | подшипник | 1 | БЦ4-020707-0201
27 | Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки: диаметр диска подпятника до 1,5 м (ПП) | подпятник | 1 | БЦ4-020406-0101
28 | Снятие контактных колец и щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040106-0201
29 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну, вес маслоохладителя до 0,2 т: подвесной маслоохладитель, кольцевой генератор | маслоохладитель (секция) | 6 | БЦ4-020605-0101
30 | Снятие уплотнения маслованны подпятника со встроенным в ванну направляющим подшипником, диаметр диска подпятника до 1,5 м: подвесной генератор | подпятник | 1 | БЦ4-040602-0101
31 | Снятие уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника до 1,5 м: подвесной генератор | подпятник | 1 | БЦ4-040605-0101
32 | Снятие диска подпятника, снятие втулки подпятника: диаметр диска подпятника до 1,5 м | подпятник | 1 | БЦ4-040802-0101
33 | Снятие верхнего направляющего подшипника с разборкой нижней маслованны и опусканием выгородки, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: подвесной генератор | подшипник | 1 | БЦ4-040501-0201
34 | Снятие перекрытия верхней крестовины: диаметр ротора генератора до 3 м | крестовина | 1 | БЦ4-040205-0101
35 | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м: подвесной | крестовина | 1 | БЦ4-040204-0201
36 | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м: подвесной | крестовина | 1 | БЦ4-040204-0201
37 | Расшиновка токоподвода по ротору главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | соединение | 2 | БЦ4-040105-0201
38 | Снятие коробов и расшиновка нулевых и главных выводов статора главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040107-0201
39 | Разъединение дисков крепления спиц, ротора главного генератора от центральной втулки, установленной на валу генератора с натягом: диаметр втулки ротора свыше 0,7 до 1,1 м | фланец (диск) | 2 | БЦ4-040604-0201
40 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м: вала генератора с валом турбины | фланцевое соединение | 1 | БЦ4-040601-0202
41 | Снятие вала генератора с втулкой ротора, установленной на валу с натягом, вес вала генератора свыше 14 до 40 т: подвесной генератор | вал | 1 | БЦ4-040606-0201
42 | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040203-0201
43 | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040203-0201
44 | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040401-0201
45 | Снятие ротора главного генератора из расточки статора и перенос на монтажную площадку: диаметр ротора свыше 3 до 6 м | ротор | 1 | БЦ4-040608-0201
46 | Снятие напорного или сливного кольца коллектора торможения: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | кольцо коллектора торможения | 1 | БЦ4-040701-0201
47 | Снятие пожарного трубопровода: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | кольцо | 1 | БЦ4-040301-0201
48 | Снятие перекрытия камеры холодного воздуха над вентиляционным каналом: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040201-0201
49 | Снятие нижней крестовины с нижним направляющим подшипником, диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м: подвесной генератор | генератор | 1 | БЦ4-040901-0202
Раздел 5. Демонтаж узлов гидротурбины.
50 | Снятие концевых выключателей на срезных пальцах лопаток направляющего аппарата: с количеством лопаток свыше 16 до 24 шт | направляющий аппарат | 1 | БЦ4-010501-0102
51 | Снятие нижнего направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: сегментный подшипник на водяной смазке (ТП) | подшипник | 1 | БЦ4-050301-0202
52 | Разъединение и снятие деталей (узлов) кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м, от 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1 | БЦ4-050402-0402
53 | Разъединение, снятие соединительных пальцев и втулок подшипников скольжения с накладок, вилок-стяжек и проушин регулирующего кольца, установка новых втулок подшипников скольжения, соединительных накладок через вилки стяжки с проушинами регулирующего кольца: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт | направляющий аппарат гидротурбины | 1 | БЦ4-010504-0402
54 | Снятие рычагов, накладок, тарелок, болтов с верхней цапфы лопатки, удаление цилиндрических шпонок, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: вес детали (узла) до 150 кг | деталь (узел) | 24 | БЦ4-050404-0201
55 | Отсоединение тяги сервомотора от регулирующего кольца, снятие тяги в сборе с поршнем сервомотора, диаметр сервомотора направляющего аппарата свыше 350 до 500 мм: сервомотор прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины | сервомотор | 2 | БЦ4-050502-0201
56 | Снятие регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | кольцо | 1 | БЦ4-050501-0101
57 | Снятие маслопроводов системы регулирования: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина на тонну маслопровода | 1.2 | БЦ4-050503-0101
58 | Установка траверсы для подъема, опускания блока турбины (траверса для перемещения ротора главного генератора): диаметр рабочего колеса до 3,2 м, общий вес турбины до 700 тн (Вал турбины с крышкой и РК) | турбина | 1 | БЦ4-080117-0101
59 | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (со статором турбины): диаметр рабочего колеса до 3,2 м | крышка | 1 | БЦ4-050403-0101
60 | Снятие рабочего колеса с консолей в камере рабочего колеса и перенос рабочего колеса на монтажную площадку: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-050106-0101
61 | Снятие крышки турбины, выполненной заодно с обтекателем: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | крышка | 1 | БЦ4-050418-0101
Раздел 6. Ремонт рабочего колеса
62 | Разъединение фланцевого соединения "крышка сервомотора рабочего колеса - втулка рабочего колеса (корпус сервомотора рабочего колеса)": диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 1 | БЦ4-050105-0201
63 | Разъединение фланцевого соединения нижней штанги рабочего колеса: диаметр фланца вала турбины от 0,7 до 1,1 м | фланец | 1 | БЦ4-050202-0201
64 | Разъединение фланцевого соединения "вал турбины - крышка сервомотора рабочего колеса или крышка рабочего колеса" с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала до 1,1 м | фланец | 1 | БЦ4-050104-0101
65 | Снятие вала турбины в комплекте со штангами маслопровода рабочего колеса: вес вала от 7 до 14 т | вал | 1 | БЦ4-050203-0201
66 | Разборка фланцевых соединений, штанг маслопроводов, замена резинового шнурового уплотнения, замена крепежных элементов, сборка, гидроиспытание на плотность: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-070201-0101
67 | Снятие траверсы для подъема, опускания блока турбины (траверса для перемещения ротора главного генератора): диаметр рабочего колеса до 3,2 м, общий вес турбины до 700 тн (Вал турбины с крышкой и РК) | турбина | 1 | БЦ4-080119-0101
68 | Снятие днища рабочего колеса, установка и закрепление втулки рабочего колеса на стенде: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070402-0101
69 | Разборка механизма поворота лопастей, вывод соединительных пальцев из стаканов и серег, демонтаж стаканов, фиксирование рычажно-поворотного механизма, опускание серег, выемка цапф лопастей, демонтаж втулки рабочего колеса со стенда, разборка рычагов и серег, маркировка деталей, установка втулки на стенд: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070408-0101
70 | Разъединение стаканов от поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070403-0101
71 | Снятие поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070404-0101
72 | Разборка и снятие съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 8 | БЦ4-070405-0101
73 | Снятие лопасти без уплотнения фланца лопасти, фиксация рычагов, расположение на монтажной площадке для контроля сопрягаемых поверхностей, проведение ремонтных работ: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 8 | БЦ4-070406-0101
ремонт лопастей
74 | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с последующей шлифовкой: диаметр рабочего колеса до 3,2 мм | лопасть | 8 | БЦ4-070415-0101
75 | Восстановление верхней части лопасти методом "шахматной наплавки" в нижнем горизонтальном положении при помощи воздушно-дуговой резки, ручной электросварки с последующей шлифовкой, диаметр рабочего колеса до 5 м | 1 м2 | 0.5 | БЦ4-010406-0101
втулка рабочего колеса
76 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дугового резака, глубина поврежденного участка до 10 мм | 1 м2 поверхности | 0.5 | БЦ4-010412-0101
77 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности обработанной воздушно-дуговым резаком, на глубину до 2 мм | 1 м2 поверхности | 0.5 | БЦ4-010412-0201
78 | Наплавка металла на подготовленную поверхность втулки РК,глубина поврежденного участка до 5 мм | 1 м2 поверхности | 0.5 | БЦ4-010412-0301
79 | Снятие усиления шва при помощи шлифовальной машинки вручную после наплавки, глубина поврежденного участка до 2 мм | 1 м2 поверхности | 0.5 | БЦ4-010412-0401
80 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под фланец цапфы лопасти, диаметр цапфы до 700 мм: крепление втулки к корпусу рабочего колеса гужонами | втулка | 4 | БЦ4-070410-0101
81 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под цапфы лопастей, стаканов поршня, диаметр цапфы до 100 мм: крепление втулки в корпусе рабочего колеса гужонами | втулка | 4 | БЦ4-070411-0101
82 | Подготовка деталей механизма поворота лопастей рабочего колеса к сборке, очистка, сортировка крепежных элементов, освидетельствование и дефектация деталей, проверка геометрических размеров рабочих поверхностей, подверженных износу: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070409-0101
83 | Соединение рычагов с серьгами, фиксация серег, установка на стенд, фиксация серег в рабочем положении: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070422-0101
84 | Установка цапф лопастей и шпонок: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | цапфа | 8 | БЦ4-070424-0101
85 | Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры, диаметр рабочего колеса до 3,2 м: уплотнение съемное, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 8 | БЦ4-070430-0101
86 | Установка и соединение серег со стаканами: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | серьга | 8 | БЦ4-070425-0101
87 | Установка и соединение поршня со стаканами: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | стакан | 8 | БЦ4-070426-0101
88 | Сборка и установка съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 8 | БЦ4-070429-0101
89 | Установка секторов прижимных на съемные, несъемные уплотнения, кожухов с контровкой крепежных элементов электросваркой: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | лопасть | 8 | БЦ4-070421-0301
90 | Затяжка фланцевого соединения лопасть-цапфа в "мертвых" зонах: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | лопасть | 8 | БЦ4-070432-0101
91 | Установка корпуса рабочего колеса на стенд: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070423-0101
92 | Установка (снятие) крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом и слив масла, гидравлические испытания после ремонта рабочего колеса: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | испытание | 1 | БЦ4-070542-0101
93 | Установка обтекателя на стенд, крепление к рабочему колесу: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070433-0101
94 | Снятие рабочего колеса со стенда, установка днища рабочего колеса, установка рабочего колеса, соединение втулки с днищем: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070431-0101
ремонт турбинного вала
95 | Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку: вес вала от 7 до 14 т | вал | 1 | БЦ4-050204-0201
96 | Ремонт облицовки вала турбины наплавкой изношенных зон с последующей шлифовкой в установочный размер. Ремонт и восстановление облицовки вала с применением ручной дуговой электросварки с последующей шлифовкой с помощью ручного механизированного инструмента, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: водяная смазка | вал | 1 | БЦ4-070202-0201
97 | Ремонт и подготовка крепежных элементов для соединения валов: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | фланцевое соединение гидроагрегата | 1 | БЦ4-070206-0101
98 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 5 | БЦ4-070205-0201
проточная часть
99 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, сборка и установка | турбина | 1 | БЦ4-070101-0101
100 | Строжка разрушенной поверхности камеры рабочего колеса при помощи воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 10 мм | 1 м2 | 3 | БЦ4-010105-0101
101 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 2 мм | 1 м2 | 3 | БЦ4-010105-0201
102 | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса, толщина слоя до 5 мм | 1 м2 | 3 | БЦ4-010105-0301
103 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после наплавки вручную, глубина обрабатываемого металла до 2 мм | 1 м2 | 3 | БЦ4-010105-0401
104 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, снятие | турбина | 1 | БЦ4-070101-0102
Раздел 7. Ремонт статора
105 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | гидротурбина | 1 | БЦ4-010712-0101
106 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | статор | 1 | БЦ4-060201-0201
107 | Оценка состояния статора главного генератора при визуальном контроле (крепление активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях, крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам), установка (переустановка) навесных лесов, диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м: высота стали статора от 1 до 1,7 м | статор | 1 | БЦ4-060202-0202
108 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза, ротор на монтажной площадке: высота стали статора свыше 1 до 1,4 м | паз | 50 | БЦ4-060206-0201
109 | Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | вывод | 2 | БЦ4-060211-0201
110 | Тепловые испытания активной стали сердечника статора. Подготовка кабеля, резиновых ковриков, деревянных прокладок, установка не менее 24-х термопар в сердечник статора, контроль температуры по пакетам сердечника с применением тепловизора. Количество витков не менее 24. Намотка (снятие) кабеля, термопар, ведение журнала температур: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | статор | 1 | БЦ4-060234-0201
111 | Срезка и накладка бандажей на лобовые части обмотки, шины, перемычки с последующей пропиткой бандажа, ротор на монтажной площадке | бандаж | 10 | БЦ4-060220-0101
112 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | статор за один слой | 1 | БЦ4-060210-0201
113 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | кольцо коллектора | 1 | БЦ4-021001-0201
Раздел 8. Ремонт ротора
114 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | ротор | 1 | БЦ4-060101-0201
115 | Оценка состояния ротора главного генератора при визуальном контроле на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 6 м, высота активного железа свыше 1 до 1,7 м | ротор | 1 | БЦ4-060102-0302
116 | Проверка, восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров с применением пневмоинструмента, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | ротор | 1 | БЦ4-060103-0201
117 | Ремонт демпферной обмотки. Снятие (установка) демпферных соединений, очистка мест крепления от коррозии, лужение посадочных мест, замена крепежных элементов, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 1 до 1,4 м | ротор | 1 | БЦ4-060115-0301
118 | Подбивка клиньев полюсов с одним хвостовиком, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 1 до 1,4 м | полюс | 2 | БЦ4-060112-0301
119 | Ремонт полюса ротора без снятия полюса с обода ротора: с изготовлением межполюсного соединения | полюс | 2 | БЦ4-020108-0101
120 | Разборка, ремонт, восстановление, сборка контактных поверхностей межполюсных соединений с разборкой и сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления, диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м: крепление паяное | полюс | 2 | БЦ4-060104-0203
121 | Ремонт корпусной изоляции токопровода, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 1 до 1,4 м | одно повреждение | 1 | БЦ4-060116-0301
122 | Проведение испытаний полюсов ротора на витковую и корпусную изоляцию, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора до 1,4 м | полюс | 28 | БЦ4-060111-0101
123 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | статор за один слой | 1 | БЦ4-060210-0201
Раздел 9. Ремонт НГП
124 | Шабрение сегментов подшипника по натирам после проворота ротора гидроагрегата мостовым краном: вес сегмента до 0,065 т | сегмент | 6 | БЦ4-020703-0101
125 | Снятие, опускание выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | БЦ4-020704-0201
126 | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | БЦ4-020706-0201
127 | Снятие, разборка маслоохладителей подшипника прямоугольной конструкции, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну: вес маслоохладителя до 0,2 т | маслоохладитель | 6 | БЦ4-020708-0101
Раздел 10. Ремонт ВГП
128 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: подвесной генератор | подшипник | 1 | БЦ4-020602-0201
129 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну, вес маслоохладителя до 0,2 т: подвесной маслоохладитель, кольцевой генератор | маслоохладитель (секция) | 4 | БЦ4-020605-0101
130 | Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора мостовым краном по натирам, вес сегмента до 0,065 т: подвесной генератор | сегмент | 8 | БЦ4-020606-0101
Раздел 11. подпятник
131 | Снятие маслоохладителей подпятника весом до 0,2 т: подвесной генератор, прямоугольный маслоохладитель (секция) | маслоохладитель (секция) | 4 | БЦ4-040803-0102
132 | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника, диаметр диска подпятника до 1,5 м: подвесной | подпятник | 1 | БЦ4-020403-0101
133 | Снятие ванны подпятника с отсоединением от опоры подпятника, диаметр зеркального диска до 1,5 м: болтовое крепление к опоре подпятника | подпятник | 1 | БЦ4-040804-0102
134 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника, диаметр зеркального диска до 1,5 м: вышабриванием на клин, подвесной генератор | подпятник | 1 | БЦ4-020420-0103
135 | Проверка и контроль макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника диаметром до 1,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, подвесной генератор | подпятник | 1 | БЦ4-020416-0101
136 | Полировка рабочей поверхности диска подпятника на специальном стенде в условиях монтажной площадки: диаметр диска подпятника до 1,5 м | диск | 1 | БЦ4-060401-0101
137 | Разборка и сборка, устранение дефектов по уплотнению ванны подпятника, крышки и маслованны со встроенным в ванну подпятника направляющим подшипником, диаметр диска подпятника до 1,5 м: подвесной генератор | подпятник | 1 | БЦ4-020407-0101
138 | Разборка, сборка, дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника, диаметр зеркального диска до 1,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, подвесной | подпятник | 1 | БЦ4-020412-0101
139 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки предварительно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1 | БЦ4-020413-0101
140 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки окончательно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1 | БЦ4-020413-0103
Раздел 12. Ремонт НА
141 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора в нише шахты турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм | сервомотор | 1 | БЦ4-010702-0502
142 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора в нише шахты турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм | сервомотор | 1 | БЦ4-010702-0502
143 | Снятие лопаток направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса до 3,2 м: лопатка весом до 0,65 т | лопатка | 24 | БЦ4-050407-0101
144 | Снятие нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата, диаметр цапфы свыше 100 до 200 м: втулка из бронзы, капрона | втулка | 24 | БЦ4-050409-0201
145 | Замена верхней или средней втулки подшипников скольжения цапфы лопатки в корпусе подшипника: диаметр втулки свыше 100 до 200 мм, бронза, капрон | втулка | 48 24*2 | БЦ4-010509-0201
146 | Изготовление втулок подшипников скольжения для цапф лопаток, лопастей и штока рабочего колеса из антифрикционного стеклоэпоксидного материала: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | втулка | 48 | БЦ4-070707-0201
147 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 2,3 до 4,75 м, вес узла или детали до 150 кг | узел, деталь | 24 | БЦ4-010522-0201
148 | Замена противофильтрационных манжет во втулках подшипников скольжения верхней цапфы лопатки: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | манжета | 24 | БЦ4-070701-0201
149 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 15 | БЦ4-010514-0101
150 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 15 | БЦ4-010514-0102
151 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 15 | БЦ4-010514-0103
152 | Установка нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата в металлическом корпусе: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм, материал - бронза, капрон | втулка | 24 | БЦ4-080104-0201
153 | Изготовление втулок подшипников скольжения для цапф лопаток, лопастей и штока рабочего колеса из антифрикционного стеклоэпоксидного материала: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | втулка | 24 | БЦ4-070707-0201
154 | Установка лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес лопатки до 0,65 тн | лопатка | 24 | БЦ4-080105-0101
Раздел 13. Крышка турбины
155 | Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | карман | 12 | БЦ4-070802-0101
156 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 12 120 / 10 | БЦ13-020101-0101
Раздел 14. Ремонт турбинного подшипника
157 | Ремонт нижнего направляющего двухрядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке, с заменой верхнего торцевого уплотнения: диаметр шейки вала от 0,65 до 0,95 м | подшипник | 1 | БЦ4-070304-0203
158 | Снятие, очистка, ремонт рабочей поверхности нижнего направляющего двухрядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке и установка обрезиненного вкладыша: диаметр шейки вала от 0,65 до 0,95 м | подшипник | 1 | БЦ4-070304-0403
159 | Проверка зазоров в двухрядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,65 до 0,95 м | подшипник | 1 | БЦ4-010303-1303
Раздел 15. Ремонт верхней крестовины
160 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | крестовина | 1 | БЦ4-020301-0201
161 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней лучевой крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнений стыков: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | крестовина | 1 | БЦ4-020302-0201
162 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины и центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | крестовина | 1 | БЦ4-020304-0201
Раздел 16. Вспомогательное оборудования турбины
163 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-010809-0101
164 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | 1 клапан | 1 | БЦ4-010805-0101
165 | Ремонт дренажного, лекажного агрегатов. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | узел (агрегат) | 1 | БЦ4-010808-0101
Раздел 17. системы возбуждения
166 | Ремонт изоляционных втулок, шайб, восстановление изоляционных покрытий на стяжных шпильках контактных колец, на опоре маслоприемника: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | кольцо | 1 | БЦ4-021101-0201
167 | Зачистка, замена щеткодержателей их элементов, ремонт щеточно-контактного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | узел (щеточно-контактный аппарат) | 2 | БЦ4-061103-0201
168 | Шлифовка контактных колец в подшипниках на холостом ходу гидроагрегата (узел расположен выше ротора главного генератора) с помощью приспособления, на опоре маслоприемника: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-021102-0201
Раздел 18. вспомогательное оборудования генератора
169 | Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-061207-0201
170 | Ремонт крепежных элементов фланцевого соединения с дефектацией, очисткой, восстановлением резьбы: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | фланцевое соединение | 1 | БЦ4-060503-0101
171 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения: диаметр ротора генератора до 3 м | трубный коллектор (кольцо коллектора) | 1 | БЦ4-020901-0101
172 | Ремонт, устранение дефектов тормоза - домкрата с заменой манжет, шлифовкой коррозии, заменой тормозных досок: вес тормоза - домкрата до 80 кг | узел (тормоз-домкрат) | 6 | БЦ4-060902-0101
173 | Разборка и сборка, устранение дефектов с гидроиспытаниями установки для подъема ротора главного генератора на тормозах - домкратах | установка | 1 | БЦ4-061202-0101
Раздел 19. система смазки и техводоснабжения ТП
174 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-25,32мм | шт. | 2 | БЦ3-020101-0402
175 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-25,32мм | шт. | 2 | БЦ3-020101-0403
176 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 0,4 4 / 10 | БЦ1-050413-0101
177 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-40,50мм | шт. | 5 3+2 | БЦ3-020101-0502
178 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-40,50мм | шт. | 5 3+2 | БЦ3-020101-0503
179 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 1 10 / 10 | БЦ1-050413-0101
180 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 6 | БЦ3-020101-0602
181 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 6 | БЦ3-020101-0603
182 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 1,2 12 / 10 | БЦ1-050413-0103
183 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-150мм | шт. | 1 | БЦ3-020101-0702
184 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-150мм | шт. | 1 | БЦ3-020101-0703
185 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 133-159мм | 10 шт. | 2 | БЦ1-050413-0105
186 | Снятие клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2 | БЦ3-010901-0503
187 | Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2 | БЦ3-010901-0504
188 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 0,4 4 / 10 | БЦ1-050413-0103
Раздел 20. система регулирования
189 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-010706-0101
190 | Разборка, устранение дефектов и сборка золотника аварийного закрытия системы регулирования гидроагрегата | турбина | 1 | БЦ4-010708-0101
191 | Разборка, устранение дефектов и сборка клапана аварийного закрытия системы регулирования гидроагрегата | турбина | 1 | БЦ4-010708-0201
Раздел 21. Ремонт системы освещения генератора.
192 | Отсоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 63 | БЦ5-080407-0101
193 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах, блоках и в коробах | 100 п.м | 1 100 / 100 | БЦ5-080403-0103
194 | Прокладка винипластовых труб по стенам и колоннам: диаметр труб 25 мм | 100 м труб | 1 100 / 100 | БЦ5-080410-0101
195 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 63 | БЦ5-080408-0101
196 | Замена светильника: с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 15 | БЦ5-090102-0501
197 | Распределительная коробка | шт. | 15 | БЦ5-090104-1001
198 | Замена лампы накаливания светильника закрытого исполнения | шт. | 20 | БЦ5-090104-0401
199 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители и патроны) | шт. | 3 | БЦ5-090104-0101
200 | Замена щитка освещения | шт. | 1 | БЦ5-090104-0801
201 | Замена трансформаторов понижающих, номинальная мощность от 0,25 до 1кВА | шт. | 1 | БЦ5-090201-0102
Раздел 22. Очистка внутренней поверхности маслобаков турбины
202 | Очистка внутренней поверхности баков (котла МНУ) | 10м2 | 0,53 5,3 / 10 | БЦ14-010208-0101
203 | Очистка внутренней поверхности баков (сливного маслобака) | 10м2 | 0,53 5,3 / 10 | БЦ14-010208-0101
Раздел 23. система охлаждения генератора
204 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора: вес воздухоохладителей до 0,4 т | воздухоохладитель | 6 | БЦ4-021204-0101
205 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 7 | БЦ3-020101-0602
206 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80,100мм | шт. | 7 | БЦ3-020101-0603
207 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10 шт. | 1,4 14 / 10 | БЦ1-050413-0102
Раздел 24. Сборка и монтаж гидротурбины.
208 | Сборка штанг маслопровода над поршнем рабочего колеса: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-080108-0101
209 | Соединение крышки сервомотора рабочего колеса (в сборе с валом) с втулкой рабочего колеса, затяжка фланцевого соединения: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 1 | БЦ4-080109-0201
210 | Установка крышки турбины с обтекателем: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-080113-0101
211 | Установка траверсы для подъема, опускания блока турбины (траверса для перемещения ротора главного генератора): диаметр рабочего колеса до 3,2 м, общий вес турбины до 700 тн (Вал турбины с крышкой и РК) | турбина | 1 | БЦ4-080117-0101
212 | Подъем и перенос рабочего колеса в кратере гидроагрегата, установка рабочего колеса на серьгах и консолях: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 | БЦ4-070437-0101
213 | Установка вала турбины в кратере, соединение штанг маслопровода: вес вала свыше 0,7 до 14,0 тн | турбина | 1 | БЦ4-080110-0201
214 | Монтаж индивидуальных сервомоторов направляющего аппарата: диаметр сервомотора свыше 350 до 500 мм, тип сервомотора прямоосный | сервомотор | 2 | БЦ4-080126-0201
215 | Снятие траверсы для подъема, опускания блока турбины (траверса для перемещения ротора главного генератора): диаметр рабочего колеса до 3,2 м, общий вес турбины до 700 тн (Вал турбины с крышкой и РК) | турбина | 1 | БЦ4-080119-0101
216 | Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (статором турбины): диаметр рабочего колеса до 3,2 м | крышка | 1 | БЦ4-080114-0101
217 | Установка на крышку турбины регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | кольцо | 1 | БЦ4-080115-0101
218 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 1.2 | БЦ4-080155-0101
219 | Сборка кинематики направляющего аппарата: диаметр направляющего аппарата свыше 4,75 до 6,4 м, вес гидроагрегатаа свыше 16 до 24 кг | гидроагрегат | 1 | БЦ4-080123-0302
220 | Соединение тяги сервомотора направляющего аппарата в сборе с поршнем и регулирующим кольцом, проверка фиксации натяга: диаметр сервомотора свыше 350 до 500 мм, тип сервомотора прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины | сервомотор | 2 | БЦ4-080124-0201
221 | Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, вес узла до 100 кг | узел | 24 | БЦ4-080122-0101
222 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес лопатки до 0,65 т | лопатка | 24 | БЦ4-010518-0101
223 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: до 6,4 м, свыше 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1 | БЦ4-010519-0302
224 | Проверка функциональной зависимости открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора по шкале сервомотора: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт | направляющий аппарат гидротурбины | 1 | БЦ4-010503-0402
225 | Сборка, установка нижнего направляющего подшипника (предварительно) для центровки вращающихся частей гидроагрегата относительно неподвижных частей: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м, подшипник по типу и смазке сегментный на водяной смазке | подшипник | 1 | БЦ4-080133-0201
226 | Установка концевых выключателей на срезных пальцах лопаток направляющего аппарата: с количеством лопаток свыше 16 до 24 шт | направляющий аппарат | 1 | БЦ4-010501-0202
227 | Снятие и установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса до 3,2 м, установка | люк | 1 | БЦ4-050101-0102
228 | Слив масла с рабочего колеса при установленном насосе на лопастях рабочего колеса, в промежуточный бак, с последующей откачкой в центральное маслохозяйство (ЦМХ), с заливкой в бак "грязного" масла, очистка масла от воды, механических примесей, подачей масла в "чистый" бак ЦМХ, подачей масла в промежуточный бак и заливкой масла в рабочее колесо через маслонапорную установку или маслоприемник гидроагрегата | 1 т масла | 8 | БЦ4-010405-0101
229 | Гидроиспытание маслопровода системы регулирования: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | тонна трубопровода | 1 | БЦ4-080161-0101
Раздел 25. Сборка и монтаж гидрогенератора
230 | Установка нижней крестовины: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м, генератор подвесной | крестовина | 1 | БЦ4-080150-0202
231 | Установка верхних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | генератор | 1 | БЦ4-080163-0202
232 | Установка нижних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | генератор | 1 | БЦ4-080164-0202
233 | Сборка перекрытия камеры холодного воздуха: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | комплект | 1 | БЦ4-080149-0201
234 | Установка ротора генератора в расточку со статором: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | ротор | 1 | БЦ4-080137-0201
235 | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала до 0,7 м | турбина | 1 | БЦ4-080135-0102
236 | Установка вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора: вес вала генератора свыше 14 до 40 тн, генератор подвесной | подпятник | 1 | БЦ4-080134-0201
237 | Установка, соединение средней штанги маслопровода рабочего колеса: внутренний диаметр вала свыше 0,3 до 0,7 м | штанга | 1 | БЦ4-080142-0201
238 | Установка трубопроводов системы торможения, соединение с тормозами-домкратами и в кольцо: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | кольцо | 1 | БЦ4-080128-0201
239 | Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 2 | БЦ4-080139-0201
240 | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м, вал генератора - вал турбины | фланец | 1 | БЦ4-080140-0201
241 | Сборка токопровода по валу-надставке и остову ротора: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | ротор | 1 | БЦ4-080145-0201
242 | Установка коробов и расшиновка нулевых и главных выводов статора главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-040107-0201
243 | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала до 0,7 м | турбина | 1 | БЦ4-080135-0101
244 | Установка кольцевого пожарного трубопровода: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | кольцо | 1 | БЦ4-080166-0201
245 | Установка перекрытия шахты турбины: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-080127-0201
246 | Установка перекрытия верхней крестовины, диаметр ротора генератора: свыше 3,0 до 6,0 м | крестовина | 1 | БЦ4-080170-0201
247 | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 3,0 до 6,0 м, генератор подвесной | крестовина | 1 | БЦ4-080146-0201
248 | Установка уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника: до 1,5 м, генератор подвесной | подпятник | 1 | БЦ4-080169-0101
249 | Установка диска подпятника предварительное распределение нагрузки на сегменты по индикаторам часового типа: диаметр шейки вала до 1,5 м | подпятник | 1 | БЦ4-080132-0101
250 | Установка упоров, опор, сегментов подпятника: вес сегмента до 0,065 тн | сегмент | 8 | БЦ4-080131-0101
251 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну, вес маслоохладителя до 0,2 т: подвесной маслоохладитель, кольцевой генератор | маслоохладитель (секция) | 6 | БЦ4-020605-0101
252 | Сборка, установка верхнего направляющего подшипника сегментной конструкции (предварительно) для центровки вращающихся частей гидроагрегата относительно неподвижных частей: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м, генератор подвесной | подшипник | 1 | БЦ4-080151-0201
253 | Сборка верхнего направляющего подшипника по "маякам" с установкой выгородки, нижней маслованны, установка крышки и верхнего уплотнения: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м, генератор подвесной | генератор | 1 | БЦ4-080154-0202
254 | Установка регуляторного генератора, контактных колец щеточного аппарата: диаметр ротора генератора до 3,0 м | комплект | 1 | БЦ4-080156-0101
255 | Установка опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | маслоприемник | 1 | БЦ4-080153-0101
256 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | маслоприемник | 1 | БЦ4-080168-0101
257 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 1.2 | БЦ4-080155-0101
258 | Установка маслоохладителей подпятника генератора: вес маслоохладителя до 0,2 тн, прямоугольный | маслоохладитель (секция) | 4 | БЦ4-080167-0102
259 | Установка системы термоконтроля по подпятнику и направляющим подшипникам: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-080162-0201
260 | Установка лестниц, площадок, проходов, ограждений | тонна металлоконструкций | 1.2 | БЦ4-080165-0101
Раздел 26. Центровка гидроагрегата
261 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника до 1,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030103-0101
262 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030102-0201
263 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска до 1,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, подвесной тип генератора ПП | проворот | 1 | БЦ4-020411-0101
264 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска до 1,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, подвесной тип генератора ПП | проворот | 1 | БЦ4-020411-0101
265 | Подготовка верхнего направляющего подшипника к повороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности ротора обода и т.д. после ремонта: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м ВГП | проворот | 1 | БЦ4-080158-0201
266 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м НГП | проворот | 1 | БЦ4-020607-0201
267 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | проворот | 2 | БЦ4-030104-0201
268 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | проворот | 2 | БЦ4-030105-0201
269 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника до 1,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030103-0102
Раздел 27. Заключительные работы, подготовка к пуску
270 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | гидроагрегат | 1 | БЦ4-030107-0201
271 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-030202-0101
272 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-030203-0201
273 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-030204-0101
274 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастной гидротурбины до ремонта или после ремонта: диаметр рабочего колеса до 3,2 м | турбина | 1 | БЦ4-030205-0101
275 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастного гидрогенератора до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 6 м | генератор | 1 | БЦ4-030206-0201
Раздел 28. Контроль металла
Проверка лопастей рабочего колеса
276 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 8 | БЦ22-010102-0101
277 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 80 | БЦ22-010602-0101
Проверка болтов спаривания фланцев турбинного и генераторного валов
278 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 6 | БЦ22-010102-0101
279 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 12 | БЦ22-010602-0101
280 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | 10дм2 | 0.6 | БЦ22-010303-0101
Проверка поршня рабочего колеса
281 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 2 | БЦ22-010102-0101
282 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 3 | БЦ22-010602-0101
Проверка шпилек крепления крышки турбины
283 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 24 | БЦ22-010102-0101
284 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 96 | БЦ22-010602-0101
Проверка сварочных швов фланцевых соединений масла трубопроводов
285 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 2 | БЦ22-010102-0101
286 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 20 | БЦ22-010602-0101
Проверка вала генератора
287 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 1.5 | БЦ22-010102-0101
288 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 15 | БЦ22-010602-0101
Проверка серег РК
289 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 8 | БЦ22-010102-0101
290 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 16 | БЦ22-010602-0101
Проверка фланцев маслоприемника
291 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 2 | БЦ22-010102-0101
292 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 20 | БЦ22-010602-0101
Проверка колонн статора турбины
293 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 8 | БЦ22-010102-0101
294 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 80 | БЦ22-010602-0101
Проверка болтов крепления поршня РК
295 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 1.6 | БЦ22-010102-0101
296 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 16 | БЦ22-010602-0101
Проверка напорного трубопровода и спиральной камеры
297 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов: диаметр свыше 76 до 326мм | 100 точек | 0.3 | БЦ22-010201-0102
Проверка болтов фланцевого соединения вала турбины и крышки РК
298 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 8 | БЦ22-010102-0101
299 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 64 | БЦ22-010602-0101
Проверка сварочных соединений фланцев штанги ГА
300 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 2 | БЦ22-010102-0101
301 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 6 | БЦ22-010602-0101
Проверка рычагов РК
302 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 4.8 | БЦ22-010102-0101
303 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 24 | БЦ22-010602-0101
Раздел 29. Вибрационный диагностический контроль после ремонтом
Определение механического состояния гидроагрегата методами вибрационной диагностики
304 | Проведение испытаний. Предварительная обработка результатов испытаний | 1 гидроагрегат | 1 | ПЭНР3-114-04
305 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме. Анализ полученных данных и составление отчетной документации | 1 гидроагрегат | 1 | ПЭНР3-114-05
Определение вибрационного состояния статора гидрогенератора
306 | Измерение вибрации статора гидрогенератора. Первичная обработка данных. Составление предварительного заключения | 1 статор | 1 | ПЭНР3-115-04
307 | Обработка результатов испытаний в полном объеме. Анализ полученных данных. Сопоставление результатов с нормами. Составление отчетной документации | 1 статор | 1 | ПЭНР3-115-05
Техническая помощь по устранению дисбаланса вращающихся частей гидроагрегата
308 | Руководство монтажом балансировочного груза. Повторное осциллографирование вибрации и биения вала после установки балансировочного груза. Корректировка базы небаланса и веса балансировочного груза | 1 гидроагрегат | 1 | ПЭНР3-113-05
309 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов. Составление отчетной документации | 1 гидроагрегат | 1 | ПЭНР3-113-06
Раздел 30. Лакокрасочные работы
310 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 35 350 / 10 | БЦ13-020101-0101
Раздел 31. Определение остаточного ресурса
311 | Определение остаточного ресурса гидроагрегата,так же расчет и согласование с заказчиком индексов технического состояния отдельно по турбине и генератору | гидроагрегат | 1
Раздел 32. Материал подрядчика
312 | Маркер белый по металлу | шт | 5 | прайс
313 | Пиломатериал обрезной | м3 | 5 | 2-2019/2055
314 | Гвозди строительные | т | 0,01 10/1000 | 01.7.15.06-0111
315 | Круг отрезной размером: 230х3х22 | шт | 50 | 01.7.17.06-0092
316 | Круг отрезной размером: 125 мм | шт | 50 | 01.7.17.06-0091
317 | Круг отрезной 150х2х22,23 | шт | 50 | прайс
318 | Шлифкруги | шт | 120 40*3 | 01.7.17.07-0071
319 | Круг лепестковый 90х30 14А25Н | шт | 50 | прайс
320 | Смазка графитовая | кг | 50 | 01.3.01.06-0033
321 | Средство жидкое концентрированное на водной основе "Деталан" для очистки и обезжиривания поверхностей | кг | 200 | 14.5.09.03-0201
322 | Керосин осветленный, марка КО | л | 200 | 01.3.01.03-0004
323 | Ветошь | кг | 500 | 01.7.20.08-0051
324 | Полотно нетканное нитепрошивное "Армотекс" | м2 | 360 | 01.7.12.05-0173
325 | Стеклотекстолит марки СТЭФ-П. толщиной 0,5мм | кг | 1,35 1,5*0,9 | прайс
326 | Стеклотекстолит марки СТЭФ-П. толщиной 1мм | кг | 2,7 1,5*1,8 | прайс
327 | Эмаль ГФ-92ХС | кг | 25 | прайс
328 | Клей 88-СА | кг | 1.5 | счет
329 | Уайт-спирит | кг | 20 | 14.5.09.11-0102
330 | Герметик силиконовый бесцветный универсальный 280мл. | шт | 5 | 2-2019/239
331 | Алмазная полировочная паста 14/20 | тюб | 1 | прайс
332 | Смазка Литол-24 | кг | 30 | 01.3.01.06-0041
333 | Сетка нержавеющая 0,3х0,3мм | м2 | 6 | счет
334 | Паста ГОИ 50гр | шт | 6 | прайс
335 | Лён сантехнический | кг | 1,2 0,2*6 | 2-2019/3595
336 | Паронит | т | 0,0102 10,2/1000 | 01.1.02.06-0001
337 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 10 | 01.3.01.07-0009
338 | Бензин растворитель | кг | 50 | 01.3.01.01-0010
339 | Ацетон технический, сорт высший | кг | 20 | 14.5.09.01-0004
340 | Тальк молотый, сорт I | кг | 200 | 01.7.07.20-0003
341 | Супер момент (секунда) гр.3 | тюб. | 30 | прайс
342 | Сверло по металлу | шт | 2
343 | Сукно | м2 | 2 | прайс
344 | Автогерметик-прокладка гр 180 | тюб. | 20 | прайс
345 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т | 0,004 4/1000 | 01.7.15.02-0083
346 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм | т | 0,004 4/1000 | 01.7.15.05-0013
347 | Болты с шкстигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,004 4/1000 | 01.7.15.02-0082
348 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 8 мм | т | 0,002 2/1000 | 01.7.15.05-0012
349 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 мм | т | 0,016 16/1000 | 01.7.15.02-0084
350 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12 мм | т | 0,004 4/1000 | 01.7.15.05-0014
351 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 мм | т | 0,012 12/1000 | 01.7.15.02-0085
352 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 16 мм | т | 0,003 3/1000 | 01.7.15.05-0015
353 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 20 мм | т | 0,012 12/1000 | 01.7.15.02-0086
354 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм | т | 0,003 3/1000 | 01.7.15.05-0016
355 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5-0,66 ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0.1 | 2-2019/7567
356 | Стяжка кабельная нейлоновая 4х150, 100 штук в упаковке, арт. PL4-150BR4NL, NORMA | уп | 1 | прайс
357 | Бирки кабельные квадратные | 100шт | 1 | 25.2.01.01.-0012
358 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 100 | 24.3.01.02-0022
359 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт | 250 | 23.8.03.02-0002
360 | Дюбель 6х45 MU-S Corning Cabelcon, Дания с саморезом | шт | 300 | прайс
361 | Клемма WAGO 222-413, оранжевый, 2,5 мм2, на 3 контакта, упаковка 50 шт | уп | 2 | прайс
362 | Светильник купольный светодиодный ПромЛед Желудь-15 ЭКО IP65 | шт | 15 | прайс
363 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | 10 шт | 1,5 15/10 | 20.5.02.04-0008
364 | Светодиодная лампа TauRay BC1-2UN (12-24 В, 12 Вт, Е27) | шт | 20 | прайс
365 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | 10 шт | 0,3 3/10 | 20.4.01.01-0032
366 | Ящик ЯТПР-0,25 220/12В IP54. Ящик с безопасным разделительным трансформатором | шт | 1 | прайс
Раздел 33. Материал давальческий
367 | электроды МР ф4мм | кг | 10
368 | электроды ЦЛ-11 ф4мм | кг | 20
369 | Втулка O130мм | шт | 2
370 | Втулка O 300мм | шт | 2
371 | Шпилька 2М48х260 АII-К | шт | 8
372 | Гайка 2М48 | шт | 8
373 | Болт 1М76х140 | шт | 16
374 | Манжета уплотнения лопасти | шт | 16
375 | Изоляционная прокладка подпятника из тарированного текстолита | шт | 4
376 | Втулка O105мм (бронза) | шт | 2
377 | Втулка O105 | шт | 24
378 | Втулка O135 | шт | 24
379 | Втулка O132 | шт | 24
380 | Шестигранник ст35 46 | кг | 30
381 | Шестигранник ст35 36 | кг | 30
382 | Шестигранник ст35 24 | кг | 100
383 | Подушка фрикционная | шт | 6
384 | Манжета поршня | шт | 6
385 | Шаровый кран фланцевый стальной Ду16кг/м2 Ст20 гост 1050-88 11с0фт ду 80 | шт | 7
386 | Шаровый кран фланцевый стальной Ду16кг/м2 Ст20 гост 1050-88 11с0фт ду 32 | шт | 2
387 | Шаровый кран фланцевый стальной Ду16кг/м2 Ст20 гост 1050-88 11с0фт ду 40 | шт | 3
388 | Шаровый кран фланцевый стальной Ду16кг/м2 Ст20 гост 1050-88 11с0фт ду 50 | шт | 2
389 | Шаровый кран фланцевый стальной Ду16кг/м2 Ст20 гост 1050-88 11с0фт ду 100 | шт | 6
390 | Шаровый кран фланцевый стальной Ду16кг/м2 Ст20 гост 1050-88 11с0фт ду 150 | шт | 1
391 | Клапан обратный фланцевый 19ч166р Ду100мм. РУ-10кг | шт | 2
392 | Манжета | шт | 24
393 | Прокладка текстолитовая | шт | 2
394 | Подшипник 214 | шт | 2
395 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 50
396 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 20
397 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 40
398 | Эмаль ПФ-115 салатная | кг | 40
399 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 30
400 | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 20
401 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 15
402 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 25
403 | Сурик железный | кг | 30