## 1 (2)
Техническое перевооружение Мамаканской ГЭС с заменой гидроагрегатов
Ведомость объемов работ
на: | Замена насосов осушения и дренажа
Основание: 59-22-25-001-ЭТХ
Условия выполнения работ: Производство строительных и других работ в помещениях объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчета, расчет объемов работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Демонтаж |  |  |  | Погрузка вручную в автосамосвал и вывоз на 1 км. (территория заказчика-складская площадка)
| Стальная полоса 5х40 (полоса заземления, проложена открыто по строит. основаниям) | м | 4 |  | 1,57кг/м
| Шкаф управления насосами 1000х800х400мм (ВхШхГ) | шт. | 2 |  | 50кг/шт., установлены на стене
| Монтаж |  |  |  | Покупаем электрооборудование в г. Иркутск (доставка на 1450 км)
1 | Шкаф управления насосами
| Установка шкафа управления Шкаф управления ОНИКС 2х60-2хП-АВР(160А)-PLC-HMI-С-IP54-У3.1. 1000х800х400мм (ВхШхГ) на стене на дюбелях Молли | шт. | 2 |  | 50кг/шт. Шкафы управления закуплены, предоставляются заказчиком
| Дюбель Молли для пустотелого кирпича М8 | шт. | 8
2 | Кабели 0,66кВ в металлорукаве с креплением дюбелями каждый 1м с учетом 6% запаса |  |  |  | металлорукав д50 - всего 37м, 0,685кг/м; металлорукав д18 - всего 100м, 0,23кг/м.
| ВВГЭнг(А)-LS 3х16 в металлорукаве д50 | м | 37 |  | 822кг/км
| КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 в металлорукаве д18 | м | 37 |  | 192кг/км
| Кабели в комплекте с датчиками в металлорукаве д18 | м | 60 |  | 192кг/км
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 в металлорукаве д18 | м | 3 |  | 183кг/км
| Оконцевание металлорукава с помощью ОЗМ-50 | шт. | 12 |  | 0,022кг/шт.
| Ввод в шкаф с помошью вводной муфты ВМУ-50 | шт. | 8 |  | учесть устройство отверстий в метал. корпусе шкафа - 8 шт., д.50мм, толщина металла 1,5 мм; 0,41кг/шт.
| Скоба металлическая однолапковая СМО d60-63 мм (50 шт/уп) для крепления к стене | уп. | 1
| Оконцевание металлорукава с помощью ОЗМ-20 | шт. | 20 |  | 0,007кг/шт.
| Ввод в шкаф с помошью вводной муфты ВМУ-20 | шт. | 10 |  | учесть устройство отверстий в метал. корпусе шкафа - 10 шт., д.20мм, толщина металла 1,5 мм; 0,084кг/шт.
| Скоба металлическая однолапковая СМО d21-22 мм (50 шт/уп) для крепления к стене | уп. | 2
| Дюбель с шурупом (саморезом) | шт. | 150
3 | Установка муфт и подключение к оборудованию
| Концевая кабельная муфта для кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ сечением 16 мм2 | шт | 8 |  | Муфта кабельная 3 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25) нг-LS, 0,53кг/шт.
4 | Подключение к существующему заземлению
| Стальная полоса 40х5, крепление дюбелями каждый 1м | м | 8 |  | 1,57кг/м
5 | Оконцевание и подключение к оборудованию кабелей:
| КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 к шкафам управления насосами | шт. | 32 |  | кол-во жил
| Кабели в комплетке с датчиком к шкафам управления насосами | шт. | 12 |  | кол-во жил; кабель медный контрольный
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 через наконечники ТМЛ 16-6-6 луженые | шт | 4 |  | 2 конца подключаются к полосе заземления, 2 - к шкафам управления насосами
6 | ПНР
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт. | 8
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий до 1 кВ | шт. | 8 |  | 4хпроводная линия
| Проверка срабатывания выключателей до 1 кВ трехполюсных с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем до 200А | шт. | 8
| Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элекментов и органов до 20 (настройка цифровых расцепителей) | шт. | 4 |  | существующие выключатели ЩСН
| Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | шт. | 2 |  | внутри шкафа управления
| Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, электрических и технологических режимов | шт. | 10 |  | Кол-во подключаемых датчиков 10шт.
| Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5шт./ опробование взаимодействия устройств электроустановки, технологического комплекса | шт. | 2 |  | 2 шкафа управления
Составил: ___________________Баженов Д.А.